
建筑施工特种作业人员安全技术理论考核试题

（建筑电工专业试题）
单项选择题：106道（在每小题的 4 个备选答案中 ，选出 1 个正确答案。错选、不选不得分）

1.电焊机械二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，长度不应大于（　　）米，不得跨越道路，不应有裸露带电部分，进线处必须设置防护罩。
A.30m
B.5m
C.25m
D.35m
答案：A

2.电焊机械一次侧电源线长度不应大于（　　）米，电源进线处必须设置防护罩，进线端不得裸露。
A.3m
B.10m
C.5m
D.4m
答案：C

3.电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于（　　）m。
A.0.2m
B.0.4m
C.0.7m
D.0.8m
答案：C

4.分配电箱与开关箱的距离不得超过（　　）。
A.10m
B.20m
C.30m
D.40m
答案：C

5.高压指额定电压（　　）以上的电压。
A.380V
B.1000V
C.2000V
D.10000V
答案：B

6.固定式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度应为（　　）。
A.0.5m
B.1.0m
C.1.5m
D.1.8m
答案：C

7.夯土机械使用过程要有专人调整电缆，电缆长度不应大于（　　）米。
A.5m
B.50m
C.10m
D.30m
答案：B

8.行灯的电源电压不应大于（　　）。
A.220V
B.110V
C.36V
D.24V
答案：C

9.机械设备上的避雷针长度应为（　　）。
A.0.5-1.0m
B.1-2.0m
C.2-2.5m
D.2.5-3.0m
答案：B

10.架空敷设宜选用无铠装电缆，应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用（　　）固定，绑扎线必须采用（　　）。
A.木方子；导线
B.绝缘子；绝缘线
C.木质材料；金属线
D.木方；绝缘线
答案：B

11.架空线路的同一横担上，L1（A）、L2（B）、L3（C）、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为（　　）。
A.L1、L2、L3、N、PE
B.L1、N、L2、L3、PE
C.L1、L2、N、L3、PE
D.PE、N、L1、L2、L3
答案：B

12.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（　　）。
A.隔离开关
B.漏电保护器
C.断路器
D.熔断器
答案：B

13.将电力系统的中性点直接或经过消弧线圈与大地连接起来称（　　）。
A.工作接地
B.重复接地
C.工作接零
D.保护接地
答案：A

14.接地电阻值、电器设备绝缘电阻值检测（　　）不少于一次。
A.每天
B.每月
C.每季度
D.每年
答案：B

15.开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于（　　），额定漏电动作时间应小于0.1S。
A.10mA
B.20mA
C.30mA
D.40mA
答案：C

16.开关箱与其控制的固定式用电设备不宜超过（　　）。
A.1.0m
B.2.0m
C.3.0m
D.4.0m
答案：C

17.开关箱中的刀开关可用于不频繁操作控制电动机的最大容量是（　　）。
A.2.2kW
B.3.0kW
C.4.0kW
D.5.5Kw
答案：B

18.开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD，则从电源进线端开始其连接次序应依次是（　　）。
A.DK-KK-RCD
B.DK-RCD-KK
C.KK-RCD-DK
D.RCD-KK-DK
答案：A

19.漏电保护器动作检测（　　）不少于一次。
A.每天
B.每月
C.每季度
D.每年
答案：A

20.漏电开关的漏电动作电流并不是越小越好，漏电动作电流要大约等于被保护对象的正常漏电电流的（　　）倍为宜，否则就可能频繁误动，影响生产和生活。
A.1
B.2
C.3
D.4
答案：B

21.每一单项回路上灯具和插座数量不宜超过（　　）个，负荷电流不宜超过（　　）。
A.25，15
B.20，16
C.22，15
D.22，10
答案：A

22.木工机械及其负荷线周围必须及时清理（　　）等杂物，且配置合格灭火器装置。
A.木屑
B.电线
C.杂草
D.扣件
答案：A

23.配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列背对背布置时不应小于（　　）。
A.1.5m
B.1.0m
C.0.8m
D.0.5m
答案：A

24.配电箱、开关箱内严禁存放（　　），并派专人负责并定期应保持（　　）。
A.杂物，整洁
B.闸刀，检查
C.电阻丝，清理
D.杂物，检查
答案：A

25.配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板和箱内电器不应带电的金属底座，外壳等必须作（　　）。
A.保护接零
B.保护接地
C.工作接零
D.重复接地
答案：A

26.配电箱进、出线口应统一设在（　　）。
A.箱体侧面
B.箱体顶部
C.箱体下底部
D.箱体背面
答案：C

27.设备总用量在（　　）及以上时需编制临时用电施工组织设计。
A.50kw
B.100kw
C.150kw
D.250kw
答案：A

28.施工现场的电力系统严禁利用（　　）作相线或零线。
A.大地
B.铜线
C.铁线
D.钢筋
答案：A

29.施工现场和机动车道与220/380V架空线路交叉时的最小垂直距离应是（　　）。
A.4m
B.5m
C.6m
D.7m
答案：C

30.施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（　　）。
A.0.5米
B.0.6米
C.0.7米
D.0.8米
答案：A

31.施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置（　　）。
A.闸刀
B.空气开关
C.漏电保护装置
D.闸门
答案：C

32.施工现场停止作业（　　）以上时，应将动力开关箱断电上锁。
A.1小时
B.2小时
C.3小时
D.4小时
答案：A

33.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（　　）设置。
A.一级配电
B.二级配电
C.三级配电
D.四级配电
答案：C

34.施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（　　）。
A.一处
B.二处
C.三处
D.四处
答案：C

35.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（　　）。
A.4Ω
B.10Ω
C.30Ω
D.100Ω
答案：B

36.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（　　）。
A.黑色
B.白色
C.淡蓝色
D.棕色
答案：C

37.施工现场用电系统中，PE线的绝缘色应是（　　）。
A.绿色
B.黄色
C.淡蓝色
D.绿/黄双色
答案：D

38.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用（　　）。
A.绝缘铜线
B.绝缘铝线
C.裸铜线
D.钢筋
答案：A

39.施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（　　）。
A.TN
B.TN—S
C.TN—C
D.TT
答案：B

40.施工现场专用电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值，一般情况下取为（　　）。
A.4Ω
B.≯4Ω
C.10Ω
D.≯10Ω
答案：B

41.室内220V灯具距地面不得低于（　　）。
A.2m
B.2.5m
C.3m
D.1.5m
答案：B

42.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（　　）。
A.1.0mm
B.1.2mm
C.1.5mm
D.2.0mm
答案：C

43.安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由（　　）完成。
A.电工
B.技术人员
C.管理人员
D.安全员
答案：A


44.保护零线每一组重复接地装置的接地电阻值应不大于（   ）Ω。

A、10

B、20

C、30

D、40

答案：A

45.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于（   ）。

A、15mA

B、25mA

C、30mA

D、40mA

答案：A

46.电动机就是根据通电导体在磁场里能受到（   ）的作用的原理做成的。

A、力

B、磁通

C、电动势

D、磁阻、

答案：A

47.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（   ）。

A、3m

B、4m

C、5m

D、6m

答案：A

48.施工现场的架空线路的线间距离不得小于（   ）。

A、0.3m

B、0.4m

C、0.5m

D、0.6m

答案：A

49.施工现场的临时用电应为现场施工（  ），不得与外线路（  ）

A、专用，联络

B、使用，接通

C、使用，串联

D、专用，接通

答案：A

50.施工现场临时用电设备在（  ）台及以上或设备总容量在（  ）kw及以上者必须编制用电组织设计。

A、5，50

B、8，50

C、10，80

D、4，50

答案：A

51.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志L1（A）、L2（B）、L3（C）三相相序的绝缘色应是（   ）。

A、黄、绿、红

B、红、黄、绿

C、红、绿、黄

D、黄、绿、蓝

答案：A

52.室外220v灯具距地面不得低于（   ）m。

A、3

B、2

C、2.5

D、1.5

答案：A

53.为满足机械强度要求，架空绝缘铜线截面不小于（   ）mm²。

A、10

B、16

C、25

D、32

答案：A

54.无自然采光的地下大空间施工场所，应编制（   ）。

A、单项照明用电方案

B、施工组织设计

C、负荷计算

D、安全措施

答案：A

55.需要夜间工作的塔式起重机，塔身高于（  ）时，应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。

A、30米

B、40米

C、50米

D、60米

答案：A

56.旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于（   ）米。

A、2

B、3

C、4

D、5

答案：A

57.在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于（   ）米。

A、4米

B、5米

C、6米

D、8米

答案：A

58.在建工程内的电缆线路固定点，每楼层不少于（  ）处，水平敷设最大弧垂距地不小于（  ）m。

A、1，2

B、1，2.5

C、2，2.5

D、3，2.0

答案：A

59.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用（   ）系统。

A、TN-S

B、TN-C-S

C、TT

D、TN

答案：A

60.在室外直接埋地敷设宜选用铠装电缆，埋设深度不小于（  ）m，在电缆上下左右铺厚（   ）cm细砂，上面覆盖砖或砼板等硬质保护层,应设方位标志。

A、0.7，5

B、0.8，10

C、0.5，7

D、0.6，5

答案：A

61.暂设工程的照明灯具宜采用（   ）开关。

A、拉线

B、按钮

C、倒顺开关

D、磁力开关

答案：A

62.正、反向运转控制装置中的控制电器不得采用（   ）。

A、手动双向转换开关

B、按钮

C、接触器

答案：A

63.直埋电缆在引出地面从（   ）米高到地下（  ）米处都必须加设防护套管，套管内径不小于电缆外径的（   ）倍。

A、2，0.2，1.5

B、2.2，0.2，1

C、1.8，0.2，2

D、1.5，0.3，1

答案：A

64.（   ）是在电气设备自动控制系统中传递处理控制信号的电器。

A、接触器

B、继电器

C、主令电器

D、断路器

答案：B

65.Ⅲ类工具绝缘阻值（   ）兆欧

A、≥7

B、≥1

C、≥2

D、≥8

答案：B

66.从业人员从事本工作10年以内的，特种作业操作证每（  ）复审一次。

A、1年；

B、2年；

C、3年；

D、4年。

答案：B

67.单台直接启动的笼式电动机，取熔丝的额定电流等于电动机额定电流的（   ）倍。

A、1-2.5

B、2.0-3.5

C、3-4.5

D、4-5.5

答案：B

68.碘钨灯架设高度不得低于（   ）m，距易燃物不宜小于（   ）cm，外壳做保护接零。

A、2.5，50

B、3，50

C、3，30

D、2，40

答案：B

69.电动机的功率选择，先根据实际需要确定电动机的工作方式，然后可取电动机的额定功率等于实际需要功率的（  ）倍。

A、0.5-1

B、1.1-1.2

C、1.2-1.3

D、1.3-1.4

答案：B

70.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（  ）。

A、3m

B、5m

C、10m

D、15m

答案：B

71.电缆沿围墙敷设的高度低于（   ）m时，需进行暗敷设。

A、2

B、2.5

C、3

D、4

答案：B

72.对从事特种作业人员的文化程度要求是（   ）。

A、高中以上

B、初中以上

C、小学以上

D、初中以下

答案：B

73.钢筋机械在使用过程中应（   ）。

A、接地

B、垫起

C、加油保养

D、防晒

答案：B

74.离开特种作业工作岗位6个月以上的特种作业人员应当重新进行（  ）经确认合格后方可上岗作业。

A、安全技术理论考试；

B、实际操作考试；

C、直接上岗工作；

D、无须培训考试

答案：B

75.手动电器开关只许用于直接控制照明电器和容量不大于（  ）KW的动力电路。

A、5

B、5.5

C、6

D、6.5

答案：B

76.为满足机械强度要求，架空绝缘铝线截面不小于（   ）mm2。

A、10

B、16

C、25

D、32

答案：B

77.与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于（ ）mm2的绝缘多股铜线。

A、1.0

B、2.5

C、4

D、6

答案：B

78.在建工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（   ）。

A、4m

B、6m

C、8m

D、10m

答案：B

79.照明系统中的每一单相回路上灯具和插座数量不宜超过（  ）个。

A、20

B、25

C、30

D、40

答案：B

80.（  ）系统是N线和PE线分别设立的，又称三相五线制系统。

A、TN

B、TN-C

C、TN-S

D、TN-C-S

答案：C

81.《施工现场临时用电安全技术规范》中规定：临时用电施工组织设计必须由（  ）编制，技术负责人审核，经主管部门批准后实施。

A、电工

B、安全员

C、电气工程技术人员

D、资料员

答案：C

82.Ⅰ类工具绝缘阻值（  ）兆欧

A、≥7

B、≥1

C、≥2

D、≥8

答案：C

83.安全生产事故的70％是由违章指挥、违章作业、（  ）。

A、违反操作规程；

B、违反规定；

C、违反劳动纪律；

D、违反规章制度

答案：C

84.城防、人防、遂道等潮湿或条件特别恶劣施工现场的电气设备必须采用（   ）。

A、重复接地

B、保护接地

C、保护接零

D、接地泄漏

答案：C

85.垂直接地体不可采用（   ）材料。

A、角钢

B、钢管

C、螺纹钢材

D、圆钢

答案：C

86.当电源电压超过额定值一定程度时，保护装置能在一定时间之后将电源切断，以免造成设备绝缘击穿和过电流损坏，这种保护称（  ）。

A、欠压保护

B、过载保护

C、过压保护

D、短路保护

答案：C

87.低压指额定电压（   ）以下的电压。

A、220V

B、380V

C、1000V

D、10000V

答案：C

88.碘钨灯与易燃物之间距离不宜小于（   ），且不得直接照射易燃物。

A、300mm

B、400mm

C、500mm

D、600mm

答案：C

89.分配电箱与开关箱的水平距离不得超过（   ）。

A、10m

B、20m

C、30m

D、40m

答案：C

90.夯土机械电缆长度不应大于（   ）。

A、30米

B、40米

C、50米

D、60米

答案：C

91.零线接地和采用保护接零构成的系统称为（   ）系统。

A、IT

B、TT

C、TN

D、CN

答案：C

92.配电室的裸母线与地面通道的垂直距离不应小于（  ）。

A、1.8m

B、2.0m

C、2.5m

D、3.0m

答案：C

93.室内明敷主干线的距地高度不得小于（   ）。

A、1.5m

B、2.0m

C、2.5m

D、3.0m

答案：C

94.手持式用电设备的保护零线，应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内，截面不得小于1.5mm2，其芯线颜色为（   ）色。

A、红

B、黄

C、绿/黄

D、红/黄

答案：C

95.隧道、人防工程电源电压应不大于（   ）。

A、12V

B、24V

C、36V

D、42V

答案：C

96.特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全有（   ）的作业。

A、重大伤害；

B、重大危害；

C、重大危险；

D、重大事故。

答案：C

97.下列不属于避雷装置的有哪些？（    ）。

A、避雷针

B、引下线

C、接线装置

D、接地装置

答案：C

98.下面哪个不是安全电压。（   ）。

A、36V

B、42V

C、48V

D、24V

答案：C

99.线路应架设整齐规范，不能把电线绑在钢筋或（   ）上。

A、木杆

B、水泥杆

C、金属杆

D、绝缘子

答案：C

100.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于（   ）。

A、10mA

B、20mA

C、30mA

D、40mA

答案：C

101.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（    ）。

A、0.3m

B、0.6m

C、0.9m

D、1.8m

答案：C

102.在架设外电防护设施时，应有电气工程师或（    ）负责监护。

A、项目经理

B、技术负责人

C、安全员

D、施工员

答案：C

103.照明系统中的每一单相回路中，灯具和插座数量不宜超过（   ）个，并应装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。

A、15

B、20

C、25

D、30

答案：C

104.专业电工和各类用电人员必须经（    ）上岗工作。

A、领导同意

B、三级安全教育后

C、考核合格后持证

D、培训教育

答案：C

105.（   ）线不准装设开关和熔断器，否则容易造成断线，使保护接零失去作用。

A、L1

B、L2

C、L3

D、PE

答案：D

106.固定式配电箱和开关箱的中心与地面的垂直距离应大于（  ）米，小于1.6米。

A、1.1

B、1.2

C、1.3

D、1.4

答案：D

二、多项选择题：49题（每小题的备选答案中，有 2 至 5 个正确答案。错选不得分，少选扣分）

107.《施工现场临时用电安全技术规范》规定总配电箱内应装设（　　）。
A.总隔离开关
B.分路隔离开关
C.总熔断器
D.分路熔断器
E.漏电保护器
答案：ABCDE

108.二级保护是指根据级配要求在（　　）内加设漏电保护器。
A.总配电箱
B.二级箱
C.开关箱
D.木箱

E.铁箱
答案：AC

109.接地体（线）不要求镀锌，但不得使用（　　）。
A.螺纹钢
B.铝材
C.圆钢
D.角铁

E.木质
答案：ABE

110.开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（　　）。
A.电源隔离
B.频繁通、断电路
C.电路的过载保护
D.电路的短路保护
E.电路的漏电保护
答案：CDE

111.配电系统中漏电保护器的设置位置应是（　　）。
A.总配电箱总路、分配电箱总路
B.分配电箱总路、开关箱
C.总配电箱总路、开关箱
D.总配电箱各分路、开关箱
E.分配电箱各分路、开关箱
答案：CD

112.配电箱应（　　）。
A.编号
B.用途、分路标记
C.系统图
D.配锁
E.专人负责
答案：ABCDE
113.施工现场电工的职责是承担用电工程的（　　）。
A.安装
B.巡检
C.维修
D.拆除
E.用电组织设计
答案：ABCD
114.施工现场临时用电专用低压电力系统中，必须（　　）。
A.采用三级配电系统
B.采用TN-S接零保护系统
C.采用三相五线制
D.采用二级漏电保护系统
E.采用TT系统
答案：ABD
115.在TN-S接零保护系统中，PE线的引出位置可以是（　　）。
A.电力变压器中性点接地处
B.总配电箱三相四线进线时，与N线相连接的PE端子板
C.总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的N线进线端
D.总配电箱三相四线进线时，总漏电保护器的N线出线端
E.总配电箱三相四线进线时，与PE端子板电气连接的金属箱体
答案：ABCE
116.在建工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。对达不到规定的最小安全距离时，必须采取防护措施如下（　　）。
A.立面应增设屏障、遮拦封闭
B.在高压线顶部2m处应当设置防砸屏障，用5cm厚的脚手板满铺
C.在距地面2m高处和屏障处设醒目的警示标志
D.立面应增设钢丝网封闭
E.立面应增设围栏或保护网封闭
答案：ABCD
117.Ⅱ类手持式电动工具适用的场所为（　　）。
A.潮湿场所
B.金属构件上
C.锅炉内
D.地沟内
E.管道内
答案：AB

118.纯电阻电路中，下列说法正确的是（　　）。
A.电流也按正弦规律变化，角频率和电压的角频率相同
B.电流和电压的相位相同
C.电压和电流的瞬时值关系不符合欧姆定律
D.电路的瞬时功率也按正弦规律变化

E.电压和电流是相等的
答案：AB
119.搭设外电防护设施的主要材料是（　　）。
A.木材
B.竹材
C.钢管
D.钢筋
E.安全网
答案：AB
120.架空线路可以架设在（　　）上。
A.木杆
B.钢筋混凝土杆
C.树木
D.脚手架
E.高大机械
答案：AB
121.熔断器就是大家通常所说的保险，它具有的功能有（　　）。
A.过载保护
B.短路保护
C.过压保护
D.欠压保护

E.稳定电压
答案：AB
122.施工现场按照三级配电两级保护，总配电箱、分配电箱和开关箱应当根据（　　）设置并选用相应的规格，做到安全、经济用电。
A.用电负荷
B.使用性能
C.日负荷量
D.设备体积
E.设备绝缘性能
答案：AB
123.在建工程内的电缆线路沿墙角、地面敷设时应采取（　　）措施。
A.防机械损伤
B.防电火
C.防盗窃
D.防踩踏

E.防破坏立面效果
答案：AB

124.室内绝缘导线配电线路可采用（　　）敷设。
A.嵌绝缘槽
B.穿塑料管
C.沿钢索
D.直埋墙
E.直埋地
答案：ABC

125.电路有（   ）3种基本保护系统。

A、接地保护系统；

B、过载与短路保护系统；

C、漏电保护系统；

D、IT系统；

E、TT系统、

F、TN系统

答案：ABC

126.开关箱要做到（   ）。

A、一机

B、一闸

C、一箱

D、一漏

E、一锁

答案：ABCDE

127.刀开关常用的灭弧方法是（   ）。

A、栅片灭弧

B、拉卡灭弧

C、磁吹灭弧

D、电路灭弧

E、关闸灭弧
答案：ABC

128.电器装置漏电参数的级配主要依据（   ）。

A、漏电动作电流逐级大于30mA

B、漏电动作时间逐级大于0.1秒

C、I△*T△不大于30mA*S

D、漏电不动作电流逐级大于15mA

E、漏电动作时间不大于0.1秒

答案：ABC

129.电线线径的选择要同时满足（   ）条件。

A、计算电流

B、电压损失

C、机械强度

D、敷设方式

E、美观
答案：ABC

130.配电箱中的刀型开关在正常情况下可用于（    ）。

A、接通空载电路

B、分断空载电路

C、电源隔离

D、接通负载电路

E、分断负载电路

答案：ABC

131.三相异步电动机的降压启动方法有（    ）。

A、电阻或电抗法

B、自耦变压器法

C、Y-△启动法

D、直接启动法

E、间接启动法
答案：ABC

132.三相异步鼠笼式电动机直接启动的优点是（   ）。

A、设备简单

B、操作便利

C、启动过程短

D、启动电流较小

E、价格低
答案：ABC

133.照明开关箱中电器配置组合可以是（   ）。

A、隔离开关、熔断器、漏电保护器

B、隔离开关、断路器、漏电保护器

C、隔离开关、漏电断路器

D、断路器、漏电保护器

E、隔离开关、熔断器

答案：ABC

134.总配电箱电器设置种类的组合应是（   ）。

A、隔离开关、断路器、漏电保护器

B、隔离开关、熔断器、漏电保护器

C、隔离开关、断路器（熔断器）、漏电保护器

D、隔离开关、断路器

E、断路器、漏电保护器

答案：ABC

135.总配电箱应装设（   ）及其它仪表。

A、电压表

B、总电流表

C、总电度表

D、交流接触器

E、监控器
答案：ABC

136.PE线上严禁（   ）。

A、装设开关

B、装设熔断器

C、通过工作电流

D、断线

E、并联

答案：ABCD
137.保护零线除必须在（    ）做重复接地。

A、超长的配电线路的中间

B、超长的配电线路的末端处

C、总配电箱

D、配电室

E、所有设备的金属外壳

答案：ABCD
138.断电器按用途可分为（   ）电器。

A、电压

B、电流

C、时间

D、温度

E、风力
答案：ABCD
139.对外电线路防护的基本措施是（    ）。

A、保证安全操作距离

B、搭设安全防护设施

C、迁移外电线路

D、停用外电线路

E、施工人员主观防范

答案：ABCD
140.分配电箱必须装设（   ）。

A、总隔离开关

B、总断路器

C、分路隔离开关

D、分路断路器

E、熔断器

答案：ABCD
141.配电箱，开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面，严禁设在箱体的（   ）。

A、上顶面

B、侧面

C、后面

D、外面
E、箱门处
答案：ABCDE
142.施工现场必须设置配电室，每一个电气回路中应该合理配置（   ）功能。

A.电气隔离

B.短路

C.过载

D.漏电保护

E.断路

答案：ABCD
143.我国规定的安全电压为（   ）伏

A、6

B、12

C、36

D、24

E、48

答案：ABCD
144.在电阻的串联电路中，下列说法正确的是（   ）。

A、I1＝I2＝I3＝I

B、U＝U1+U2+U3

C、R＝R1+R2+R3

D、P＝P1+P2+P3

E、P＝P1×P2×P3
答案：ABCD
145.施工现场禁止使用木制配电箱，淘汰（    ）或不符合标准的移动卷线开关盘，必须使用由专业厂家生产并符合用电规范的各种系列配电箱、开关箱。

A、因铁板锈蚀的老旧铁壳开关箱

B、电气元件布设不合理的老旧铁壳开关箱

C、进出线口不在箱体底部

D、无零线端子板的老旧铁壳开关箱

E、自制配电箱

答案：ABCDE

146.下列产品哪些（   ）应当具备中国强制认证标志（即“CCC”认证），禁止不合格产品在施工现场使用。

A、各类配电箱、开关箱及其配电材料

B、电器元件

C、架空电线

D、电缆

E、照明器等低压电器产品

答案：ABCDE

147.现场条件所限距外电达不到安全操作距离时，则必须采取（    ）等防护措施。

A、屏障

B、遮栏

C、围栏

D、保护网

E、悬挂醒目的警告标志牌

答案：ABCDE

148.直接接触触电防护的适应性措施是（   ）。

A、绝缘

B、屏护

C、安全距离

D、采用24V及以下安全特低电压

E、采用漏电保护器

答案：ABCDE

 149.自然接地体可利用的地下设施有（   ）。

A、钢筋结构体

B、金属井管

C、金属水管

D、金属燃气管

E、铠装电缆的钢铠

答案：ABCE

150.36V照明适用的场所条件是（   ）。

A、高温

B、有导电灰尘

C、潮湿

D、易触及带电体

E、灯高低于2.5m

答案：ABE

151.施工现场临时用电必须编制专项施工方案，建立安全技术档案，（   ）临时用电工程必须由专业电工完成，且电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适宜。

A、安装

B、维修

C、设计

D、编制

E、拆除

答案：ABE

152.施工现场需要编制用电组织设计的基准条件是（   ）。

A、用电设备5台及以上

B、用电设备10台及以上

C、用电设备总容量50kW及以上

D、用电设备总容量100kW及以上

E、用电设备5台及以上，且用电设备总容量100kW及以上

答案：AC

153.扑灭电气火灾要用（   ）。

A、干粉灭火器

B、任何灭火器

C、二氧化碳灭火器

D、1211灭火器、

干燥沙子。

答案:ACDE

154.使用电气设备前必须按规定（   ）相应的劳动防护用品

A、准备

B、穿戴

C、配备好

D、计划好

E、想好
答案：BC

155.PE线应在（   ）引出。

A、施工机具的外壳处

B、起始端

C、配电线路的中端

D、配电线路的未端

E、任何位置
答案：BCD

三、判断题：68题（错选、不选不得分。）

156.N线端子板与铁质安装板之间必须保持绝缘。                （    ）
答案：√
157.PE线必须在每个电箱处做重复接地。                       （    ）
答案：×
158.PE线端子板与铁质安装板之间必须作电气连接。             （    ）
答案：√
159.保护零线不得装设开关或熔断器。                         （    ）
答案：√
160.当电源突然中断（失压）当电源恢复时，电动机不能自行恢复运转，需要重新启动，这就是失压保护作用。                             （    ）
答案：√
161.当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求作保护接零，或作保护接地，可以一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。                                                    （    ）
答案：×
162.电杆埋深长度宜为杆长的1/10加0.6米。                   （    ）
答案：√
163.动力开关箱与照明开关箱必须分设。                        （    ）
答案：√
164.对于螺口灯头，火（相）线应接在和中心触头相连的一端，零线（工作零线）接在与螺纹口相连的一端。                                （    ）
答案：√
165.接触器须和按钮开关、继电器等配合使用，能远距离、自动、频繁地通断交直流电路，没有过载、短路保护，但能实现失压和欠压保护。    （    ）
答案：√
166.隔离开关应设置于电源进线端，应采用有可见分断点，并能同时断开电源所有极的隔离电器。                                          （    ）
答案：√
167.将电气设备不带电的金属外壳与接地装置（接地极）之间做可靠的电气连接叫工作接地。                                              （    ）
答案：×
168.金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。    （    ）
答案：√
169.经过漏电保护器的零线（工作零线N）严禁再做接地保护。     （    ）
答案：√
170.漏电保护器极数和线数必须与负荷的相数和线数保持一致。    （    ）
答案：√
171.每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备。              （    ）
答案：√
172.配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道，可以在电箱周围堆放杂物和有积水等。                                      （    ）
答案：×
173.配电箱和开关箱中的N、PE接线端子板必须分别设置。其中N端子板与金属箱体绝缘；PE端子板与金属箱体电气连接。                    （    ）
答案：√
174.施工现场停、送电的操作顺序是：送电时，总配电箱→分配电箱→开关箱；停电时，开关箱→分配电箱→总配电箱。                    （    ）
答案：√
175.施工现场用电工程的二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。                                              （    ） 
答案：×
176.塔式起重机的机体已经接地，其电气设备的外露可导电部分可不再与PE线。                                                        （    ）
答案：×
177.需要三相五线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线代替。                                                        （    ）
答案：×
178.在办公区、生活区、料场、宿舍需安装临时灯时，照明灯具的控制开关，应控制在相线上。                                          （    ）
答案：√
179.在建工程不得在高压线路下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及杂物等。                                  （    ）
答案：√
180.照明变压器严禁使用自耦变压器。                        （    ）
答案：√
181.照明灯具的金属外壳可不接保护零线。                    （    ）
答案：×
182.总配电箱总路设置的漏电保护器必须是三相四极型产品。    （    ）
答案：√
183.避雷装置包括避雷针、引下线、接地装置。                （    ）
答案：√
184.线路应架设整齐规范，施工现场可以将电线绑在钢筋或脚手架上。（   ）
答案：×
185.需要夜间工作的塔式起重机，塔身高于30m时，应在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。                                          （    ）
答案：√
186.旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。                                    （    ）
答案：√
187.在架设外电防护设施时，应有电气工程师或安全员负责监护。（    ）
答案：√
188.在建工程内的电缆线路固定点，每楼层不少于2处，水平敷设最大弧垂距地不小于2m。                                              （    ）
答案：×
189.正、反向运转控制装置中的控制电器不得采用手动双向转换开关。（   ）
答案：√
190.专业电工和各类用电人员必须经三级安全教育后上岗工作。   （    ）
答案：×
191.电气设备应采用专用芯线作保护接零，此芯线严禁通过工作电流。（   ）
答案：√
192.在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中，电器设备的金属外壳必须与保护零线连接。                                     （    ）
答案：√

193.施工现场室外220V灯具距地面不得低于2.50m。             （    ）
答案：×
194.在宁夏银川地区施工现场的塔式起重机高度达32m，且在其他设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时，应安装防雷装置。                （    ）
答案：√
195.配电箱箱体的铁板厚度不得小于1.5mm。                   （    ）
答案：√
196.施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线也可采用绝缘铝线。                                                    （    ）
答案：×
197.当电源电压超过额定值一定程度时，保护装置能在一定时间之后将电源切断，以免造成设备绝缘击穿和过电流损坏，这种保护称过压保护。（    ）
答案：√                                                             198.电动机要防止杂物堵塞电机风道，保持电机通风良好，不要让电机在阳光下曝晒。                                                  （    ）  答案：√                                                             199.电焊的原理是弧光放电。（V）                          （    ）   答案：√                                                             200.电焊机的外壳应可靠接地，应分别接地，不得多台串联接地 （    ）   答案：√                                                             201.对于螺口灯头，火线应接在和中心触头相连的一端，零线接在与螺纹口相连的一端。                                                （    ）  答案：√                                                             202.二级箱不允许链接，开关箱也应尽量避免链接。           （    ） 

 答案：√                                                            203.分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。                                    （    ） 答案：√                                                             204.高压为交流额定电压在1KV以上的电压。                 （    ）   答案：√                                                             205.固定式配电箱，开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3米，小于1.5米。                                                      （    ）   答案：√                                                             206.继电器一般不是直接控制设备，而是把触头串联在控制回路中间接控制设备。                                                      （    ）  答案：√                                                             207.将电气设备不带电的金属部分用导线通过接地体和大地紧密连接起来，称保护接地                                                  （    ）  答案：√                                                             208.接地体（或接地线）引出地面不得少于2个点，出地面后焊成一条引线    答案：√                                                 （    ） 

209.开启式负荷开关用作隔离电源，不频繁通断负载，过载和短路保护。（）答案：√                                                             210.临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者，应编制临时用电施工组织设计。                               （    ）   答案：√                                                             211.配电箱内不允许不配置电器安装板，将所配置的电器、端子板等直接装在箱体上。                                                 （    ）
答案：√                                                

212.任何无专人随时监管的临时用电线路都严禁拖地明设。    （    ）

答案：√          

213.熔断器可以用作照明线路或其它没有冲击负荷设备的过载保护，但对于有冲击负荷的设备只能用作短路而不能用作过载保护。          （    ）

答案：√                  

214.如果电源、负载等元器件的两端被直接接通，则我们说电路发生了短路。                                                         （    ）

答案：√                                                             

215.施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。                                          （    ）
答案：√

216.需要三相五线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。      （    ）

答案：√

217.严禁变压器长时间超载运行，以免损坏变压器。          （    ）

答案：√

218.一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。                               （    ）

答案：√

219.对手持电动工具的电源线可以接长或调换                （    ）

答案：×
220.发电机组电源必须与外电线路并列运行。                （    ）

答案：×
221.配电室的天棚距地面不低于2米。                      （    ）

答案：×
222.配电箱和开关箱的隔离开关可以采用普通断路器。        （    ）

答案：×
223.绕线式电动机构造简单，坚固耐用，启动设备比较简单，一般用于泵类，搅拌机等的电机。                                        （    ）

答案：×


