宁夏回族自治区

住房和城乡建设厅

办公室

宁建发〔2015〕114号

关于印发《宁夏回族自治区城镇污水处理

规范化管理检查评分办法（试行）》的通知

各市、县住房和城乡建设局（城管局），水务局：

为进一步加强全区城镇污水处理规范化管理工作，确保设施正常运行、达标排放，切实提高处理效率，依据《水污染防治法》、《城镇排水和污水处理条例》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）、《城市污水水质检验方法标准》（CJ/T51），以及国家和自治区的有关规定，结合我区实际，自治区住房和城乡建设厅制定了《宁夏回族自治区城镇污水处理规范化管理检查评分办法（试行）》，现印发你们，请认真遵照执行。在实施过程中如有意见或建议，请及时反馈自治区住房城乡建设厅城市建设处。

附件：1.《宁夏回族自治区城镇污水处理规范化管理检查指标及评分办法》（试行）

2.污水处理厂主要经济指标对照表

3.污水处理厂运行成本统计表

自治区住房和城乡建设厅
                   2015年11月27日

（联系人：鲍海英  联系电话：0951-5025593  5054878传真）

附件1

宁夏回族自治区城镇污水处理规范化管理

检查评分办法（试行）

第一章　总　则

第一条   为进一步加强全区城镇污水处理设施运行监管，确保设施正常运行，提高污水处理效率，根据《水污染防治法》、《城镇排水和污水处理条例》、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）、《城市污水水质检验方法标准》（CJ/T51）以及国家和自治区有关政策规定，结合我区实际，制定本办法。

第二条   全区城镇污水处理规范化管理检查工作每年进行一次，检查对象为各市、县（区）城镇污水处理主管部门和污水处理运营企业。

第三条   自治区住房和城乡建设厅负责全区城镇污水处理设施运行监督管理的检查工作，定期公布检查结果。

各市、县（区）城镇污水处理主管部门负责本地区城镇污水处理厂运行的监督管理和检查工作。

第二章　检查内容

第四条   检查内容包括四大项，其中：部门职责与目标管理、部门管理、部门监督管理三项是对污水处理主管部门的检查，主要包括管理机构设置、目标责任确定、制度建设、规划建设、工作经费保障、信息公开、信息报送和日常监管等内容；城镇污水处理厂运行和维护是对污水处理运营企业的检查，主要包括污水处理达标情况、能耗及运行成本管理、运行及设备管理、安全管理、化验检测管理厂容厂貌等。

第五条   检查采取打分形式对结果进行评定，总分为100分，其中，对污水处理主管部门的检查占36分，对污水处理运营企业的检查占64分。具体量化标准见《宁夏回族自治区城镇污水处理规范化管理检查指标及评分方法》。

第三章　检查程序

第六条   全区城镇污水处理规范化管理检查采取县（市）自查与地级城市复查、自治区抽查相结合的方式。自查由各市、县污水处理主管部门组织实施；地级城市复查由各地级城市污水处理行政主管部门组织实施，对本辖区县（市）进行全面检查；自治区抽查由自治区住房和城乡建设厅组织实施，根据实际情况选择部分市、县进行抽查，必要时对所有市、县进行检查。

第七条   县（市）级自查。每年9月15日前，各县（市）城镇污水处理主管部门依据《宁夏回族自治区城镇污水处理规范化管理检查指标及评分办法》，完成县（市）城镇污水处理工作规范化管理工作自查，并将自查报告上报地级城市污水处理行政主管部门。

第八条   市级复查。每年9月底前，各地级城市污水处理行政主管部门依据《宁夏回族自治区城镇污水处理规范化管理检查指标及评分办法》，完成市本级污水处理工作规范化管理检查的自查和对辖区内各县（市）城镇污水处理规范化管理的复查。

每年10月15日前，各地级城市污水处理行政主管部门将汇总的本辖区污水处理工作自查报告、考评结果、存在问题和整改措施书面材料报送自治区住房城乡建设厅，并向自治区住房城乡建设厅推荐1-2个县级优秀城镇污水处理主管部门和污水处理厂。

第九条   自治区级抽查。每年11月底前，自治区住房城乡建设厅联合自治区环境保护厅等部门组成检查专家组，对各市县城镇污水处理规范化管理工作进行抽查。

第十条   自治区级抽查方式。主要采取听取汇报、查阅资料、现场检查等方式进行，并对各市县污水处理工作规范化管理进行抽查，抽查比例不低于设区市所辖县（市）数量的50%，且不低于辖区污水处理厂数量的50%。

第四章　检查评定及结果运用

第十一条   检查结果分为优秀、优良、合格和不合格四个档次。其中：90分（含90分）以上为优秀、75-90分（含75分）为优良，75-60（含60分）为合格，60分以下为不合格。当年污水处理厂出现重大环境污染和安全事故的、不配合自治区级和市级检查工作的视为不合格。

第十二条   年度检查结束后，自治区住房城乡建设厅根据全区规范化管理检查情况，对评分为优秀的市县污水处理行政主管部门、污水处理运营企业，在全区通报表扬。对被评定为不合格的，将在全区通报批评，对存在的问题要求限期整改，并取消当年评先、评优资格。

第十三条   连续两年检查不合格者，自治区住房城乡建设厅建议有关市、县人民政府追究污水处理行政主管部门及污水处理企业负责人的责任。

第十四条   检查不合格的市、县要对照存在问题认真进行整改，自治区住房城乡建设厅将对整改情况进行督办，并将该市、县列入次年检查重点。

第十五条   各市县城镇污水处理设施运行行政主管部门应完善检查监管机制，建立日常巡查制度，督促污水处理企业加强运行管理。

第五章　附则

第十六条   城镇污水处理规范化检查应坚持实事求是，公开、公平、公正的原则，参与检查的人员应廉洁自律、秉公办事，对违反规定的工作人员将依据有关法律法规予以处理。

第十七条   对在检查工作中弄虚作假，瞒报、虚报情况的，予以通报批评，对有关责任人员严肃处理。

第十八条   本办法自发布之日起实施。

附件2

宁夏回族自治区城镇污水处理规范化管理检查指标及评分方法（试行）

| 检查项目 |  |  | 检查内容 | 评价方法与标准 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、部门职责与目标管理 （7分） | 1.1“三定” 方案（5分） | 1.1.1管理部门 | 按照地方政府“三定”方案明确城镇污水处理主管部门 | 未明确城镇污水处理主管部门的，本项不得分。 | 2 |  |
|  |  | 1.1.2管理职责 | 按照地方政府“三定”方案明确城镇污水处理主管部门的管理职责 | 未明确城镇污水处理主管部门监管职责、制度建设、运营管理、改造建设等职责的，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 1.1.3管理人员 | 按照地方政府“三定”方案配置城镇污水处理管理人员 | 未配置城镇污水处理管理人员，或管理人员不熟悉城镇污水处理相关法规制度和标准规范、不了解当地城镇污水处理情况的，本项不得分。 | 1 |  |
|  | 1.2目标责任管理 (2分) |  | 将污水处理设施建设和运行管理纳入市、县（市）年度目标责任考核内容 | 设区市政府与设区市污水处理主管部门和所辖县（市）签订目标责任书的，得2分；否则，不得分。 | 2 |  |
| 二、部门管理（18分） 二、部门管理（18分） | 2.1制度建设（5分） | 2.1.1城镇污水处理管理的规章、规范性文件和相关政策 | 查阅当地出台的城镇污水处理管理方面规章及相关规范性文件，查看国家相关政策、标准规范宣贯情况（今年重点：《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》） | 未出台当地城镇污水处理管理方面的规范性文件和有关政策的，本项不得分； 未及时转发住房城乡建设部或自治区住房城乡建设厅出台的规范性文件，或未参加自治区住房城乡建设厅组织的宣贯国家、自治区相关标准规范等，每出现一次扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |
|  |  | 2.1.2污水处理设施维护运行合同 | 污水处理主管部门与污水处理设施维护运营企业（单位）签订污水处理设施维护运行合同 | 有污水处理设施维护运行合同或协调书的，得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 2.1.3．监管和考核制度 | 查阅地方制定的污水处理企业监管和考核制度的文件 | 制定对污水处理企业监管和考核制度的，得1分，否则不得分。 | 1 |  |
|  |  | 2.1.4建立本地区污水处理工作联络员制度 | 设区市污水处理主管部门与所辖县（市）污水处理主管部门建立有效联络手段 | 建立联络员制度，提供联络员名单，联络畅通的，本项得满分；未建立联络员制度，本项不得分；联络不畅通，扣0.5分。 | 1 |  |
|  | 2.2规划建设（2分） | 2.2.1各地污水处理厂提标改造计划执行情况 | 按照国家新的环保要求，查阅地方制定的污水处理厂提标改造计划（方案） | 未编制污水处理厂提标改造计划（方案）的，不得分；改造计划没有明确的时间表、责任人等重要内容的，扣0.5分。 | 1 |  |
|  |  | 2.2.2确定年度实施计划和项目管理 | 按照《全国城镇污水处理设施及再生利用设施建设五年规划》，查阅地方制定的城镇污水处理设施改造、新建项目年度实施计划，抽查建设项目的管理程序及相关档案 | 未制定年度实施计划的或未按计划实施的，不得分； 建设项目未进行竣工验收备案、未建立施工档案的，每缺1项扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |
|  | 2.3污水处理工作经费保障 （11分） | 2.3.1污水处理费纳入地方财政预算管理 | 查阅相关文件或证明材料 | 提供文件或证明材料的得3分，否则不得分。 | 3 |  |
|  |  | 2.3.2污水处理费收缴情况 | 污水处理费收缴情况 | 得分=分值×（污水处理费实际收缴数额）/（污水处理费应收数额），满分3分 | 3 |  |
|  |  | 2.3.3按水质水量支付运行经费制度 | 是否建立水质水量支付运行经费制 | 建立水质水量支付运行经费制度的，得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  |  | 2.3.4污水运行经费拨付情况 | 检查污水处理运行费用的拨付情况 | 污水处理运行费用不能足额拨付到位，扣3分。 | 3 |  |
| 三、部门监督管理（11分） | 3.1信息公开（2分） |  | 公布污水处理设施规范化运行检查情况 | 提供证明材料的得2分，否则不得分。 | 2 |  |
|  | 3.2信息报送 （6分） | 3.2.1水质和水量监管 | 查阅污水处理厂污水处理进、出水水质监督检查报告和监督检测报告等材料；查阅污水处理信息上报情况，核对数据真实性 | 没有污水处理进、出水水质监督检查报告和监督检测报告汇总的，扣1分；与住房城乡建设部“全国城镇污水处理管理信息系统”月报信息数据不符的（查看月报数据），每出现一项扣1分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 3.2.2城镇污水处理信息系统报送 | 查阅“全国城镇污水处理信息系统”信息报送情况。要求城镇污水处理厂在建、运营项目，以及城镇污水管网在建项目应进入“全国城镇污水处理信息系统” | 应进入“全国城镇污水处理信息系统”而未进入、且不按通报要求整改的，每个项目扣1分，扣完为止； 未按时、按要求填报“全国城镇污水处理信息系统”数据，被住建部通报的，通报一项扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  | 3.3日常监管工作（3分） |  | 是否存在未经批准擅自停运的现象 | 未经污水处理主管部门、环保部门批准擅自停运的现象，每出现一次扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  | 是否每月核查污水处理厂运行情况 | 提供核查记录的，得1分，否则不得分 | 1 |  |
| 四、城镇污水处理厂运行与维护 （64分） 四、城镇污水处理厂运行与维护（64分） 四、城镇污水 处理厂运行与维护（64分） 四、城镇污水 处理厂运行与维护（64分） | 4.1污水处理达标情况（15分） | 4.1.1污水处理运行负荷率 | 查阅生产报表、运行台账、中控数据、在线监控系统传输数据、 “全国城镇污水处理信息系统”填报数据等 | 投运一年内：实际处理水量＜设计水量40%的，不得分；设计水量40%≤实际处理水量＜设计水量60%，扣2分。 投运一年以上三年以内：实际处理水量＜设计水量60%的，不得分；设计水量60%≤实际处理水量＜设计水量70%，扣2分。 投运三年以上：实际处理水量＜设计水量70%的，不得分；设计水量70%≤实际处理水量＜设计水量75%，扣2分；实际处理水量≥设计水量75%，不扣分。 | 4 |  |
|  |  | 4.1.2出水水质达标 | 查阅污水处理厂近1年的水质检测记录、报告及检测质量控制记录 | 污水处理质量按COD、BOD5、SS、总磷、氨氮、总氮等依据设计标准进行考核。按月平均达标计算，每月有一项不达标的视为全月不达标，扣1分，扣完为止。 每月有一项没做化验项目的，视为全月不达标，扣1分，扣完为止。 有关监管部门抽查判定为不合格的就视为对应阶段不达标，每次每项扣2分。 | 6 |  |
|  |  | 4.1.3污泥处理 | 考核污泥含水率达标情况。查阅生产报表、车间原始记录等，必要时对污泥含水率进行现场抽检 | 按平均污泥含水率计分，或以现场抽检结果为准。污泥含水率≤80%，得满分；含水率每增加0.5%，扣0.2分；含水率＞90%，不得分。 采用深度脱水工艺时，污泥含水率≤60%，得满分；含水率每增加0.5%，扣0.2分；含水率＞70%，不得分。 | 2 |  |
|  |  | 4.1.4污泥安全处置 | 查阅生产报表、污泥合同、污泥原始记录、污泥联单、 “全国城镇污水处理信息系统”填报数据等。 | 以污泥安全处置率为准考核。 年污泥安全处置率=干化焚烧、好氧堆肥、石灰处理、卫生填埋、制建材等有效处置量的总和/污泥总量。 得分=分值×污泥安全处置率 | 3 |  |
|  | 4.2能耗及运行成本管理（7分） | 4.2.1污水处理能耗 | 查阅运行记录、台帐、原始票据等生产资料及文件，依据附表1——《城镇污水处理厂单位水量电耗分类表》进行考核 | 根据执行处理等级和处理规模,能耗在《城镇污水处理厂单位水量电耗分类表》所列区间范围内（包括上限）得满分，每超过区间上下限1/10扣0.5分，扣完为止。 采用新工艺、新技术的，能耗低于范围区间下限的，需提供充分得的支撑材料，得到认可后不扣分。 | 3 |  |
|  |  | 4.2.2运行成本管理 | 填报《运行成本分析一览表》，考核中对照相关内容查阅运行成本分析资料 | 运行成本分析数据及相关支撑资料完整、真实、准确，得满分。无运行成本分析及相关支撑材料，本项不得分；每出现一处问题，扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 4.2.3运行成本 | 年运行成本为扣除利润、折旧、大修、税费以外的年全部费用/年污水处理总量 依据附表2——《不同规模不同工艺污水处理厂运行成本一览表》进行考核 | 按污水厂不同规模、不同工艺分类考核；对照附表2，在相应区间范围内（包括上限），得满分。每超过上限的1/10扣0.5分（小于1/10时可进行折算扣分），扣完为止。采用深度处理工艺的成本不高于附表2中上限25%以内时（包括25%），得满分。 | 2 |  |
|  | 4.3运行及设备管理（21分） | 4.3.1技术培训和安全教育情况 | 检查企业内部技术培训教育制度，年度培训教育计划制定以及落实情况 | 企业内部有技术培训、安全教育制度的，得1分；提供培训教育活动记录和证明材料的，得1分；按要求参加国家、省上组织的污水处理相关培训的，得3分。 | 5 |  |
|  |  | 4.3.2关键岗位人员持证上岗 | 查验培训上岗制度，抽查关键岗位人员岗前培训的实施情况。 | 检查管理员、化验员、泵站操作工、污水处理工、自控工、维修工、运行工、维护电工、污泥处理工、井下作业员等关键岗位持证上岗情况，并检查培训记录，每发现1人不符合要求的，扣0.5分。 | 4 |  |
|  |  | 4.3.3制度管理 | 安全运行操作规程 | 查阅岗位职责、设备设施安全运行操作规程等，资料齐全得满分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  |  | 生产运行记录 | 查阅车间及设备设施运行记录，记录齐全并且填写规范得满分，每出现一处问题扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 4.3.4设备维护管理 | 检查年度设备维护保养的计划制定和执行情况 现场检查格栅、鼓风机及曝气设备、水泵、脱水机等主要设备的运转及管理情况。 | 设备维护保养有计划的，得1分；设备维护保养按计划执行的，得1分。 抽检十台设备（少于十台全部检查）。要求：外观整洁，螺栓齐全牢固；设备无腐蚀渗漏；计量仪表设备定期检定；设备台账及维护档案齐全。 计分方法：每台设备不合格扣相应分的1/10。 | 6 |  |
|  | 4.4安全管理 （8分） | 4.4.1安全管理机构及制度建设情况 | 有相应的安全管理机构、安全规章制度和安全隐患记录及处理结果的记录。 | 有相应的安全管理机构、安全规章制度和安全隐患记录及处理结果记录的，得满分；每出现一项不完善，扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 4.4.2现场安全管理情况 | 检查生产现场安全管理情况 | 岗位人员有必要的安全保护措施；消防设备配备到位；有安全警示牌；有毒有害场所有安全防护仪器和仪表配备到位；危险品、易燃、易爆品按规定管理，得满分；每出现一项不完善，扣0.2分，扣完为止。 | 3 |  |
|  |  | 4.4.3应急管理 | 检查应急预案及演练记录 | 有针对污水处理厂运行制度的应急方案并定期组织演练，得满分；每出现一项不完善，扣0.2分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  | 4.4.4安全证书 | 检查企业法人及安全管理人员持证上岗情况 | 企业法人及安全管理人员持有有效安全培训证书，得1分；否则，得0分。 | 1 |  |
|  | 4.5化验检测管理（10分） | 4.5.1水质检测制度 | 查阅污水处理企业的水质检测制度，抽查原始台账记录 | 未建立检测制度的，扣2分；原始台帐缺失或记录不完整、不规范，扣1分。 | 2 |  |
|  |  | 4.5.2水质检测能力 | 实地查看水质化验室，考核检测人员业务能力 | 按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011)要求，污水处理厂不具备检测指标检测能力且未委托具有国家承认的检测资质的机构进行检测的，扣2分； 根据现场问询或演示情况，考核检测人员的业务熟练程度，业务不熟悉的，扣2分。 | 4 |  |
|  |  | 4.5.3水质检测实施 | 查阅污水处理厂化验室近1年的水质检测记录、报告及检测质量控制记录 | 未按照规范要求的检测指标和频率对进、出水水质进行检测的，每缺一项扣0.2分，扣分上限为2分； 检查检测记录的规范程度(包括检测指标、方法、频率、数据记录等),每发现1项不规范，扣1分，扣分上限为2分。 | 4 |  |
|  | 4.6厂容厂貌 （3分） | 4.6.1室外要求 | 室外环境要求达到：道路畅通，照明齐全完好；厂内环境整洁，绿化达标(可绿化面积均绿化) | 每出现一处不符合要求扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |
|  |  | 4.6.2室内要求 | 室内要求达到：办公室、操作室整洁有序；操作人员着装整齐，文明礼貌 | 每出现一处不符合要求扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |
|  |  | 4.6.3构筑物管理 | 现场检查厂内主要构筑物的管理情况 | 抽检十座（少于十座构筑物全部检查）。要求：构筑物无明显腐蚀渗漏；池面清洁；池内曝气均匀，无开锅现象，充氧设施正常运行。 计分方法：一座构筑物不合格扣相应分1/10。 | 1 |  |

附件2

污水处理厂主要经济指标对照表

污水处理厂单位水量电耗分类表

单位：kwh/m3

| 设计规模 (万m3/d） | 规模≤4 | 4<规模≤10 | 10<规模≤40 | 规模>40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出水一级A | 0.25-0.52 | 0.21-0.36 | 0.23-0.35 | 0.21-0.30 |
| 出水一级B | 0.20-0.38 | 0.19-0.34 | 0.19-0.33 |  |
| 出水二级 | 0.19-0.36 | 0.18-0.31 | 0.18-0.31 |  |

注：不包括污泥消化用电。

不同规模不同工艺污水处理厂运行成本一览表

单位：元/m3

| 规模 工艺 | 四类 （≤4万m3/d） | 三类厂 （4-10万m3/d） |  | 二类厂 (10—40万m3/d) |  | 一类厂 （≥40万m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不含污泥消化 | 不含污泥 消化 | 含污泥 消化 | 含污泥 消化 | 不含污泥消化 | 含污泥 消化 | 不含污泥消化 |
| 传统活性污泥法 | 0.45- 0.55 | 0.38- 0.49 | 0.55- 0.70 | 0.40- 0.55 | 0.31- 0.39 | 0.30- 0.45 | 0.21- 0.31 |
| 氧化沟 | 0.42- 0.49 | 0.35- 0.42 | 0.50- 0.60 | 0.40- 0.50 | 0.28- 0.35 | 0.25- 0.40 | 0.17- 0.28 |
| AB | 0.42- 0.49 | 0.35- 0.42 | 0.50- 0.60 | 0.40- 0.50 | 0.28- 0.35 | 0.30- 0.40 | 0.21- 0.28 |
| A2/O | 0.49- 0.62 | 0.42- 0.52 | 0.60- 0.75 | 0.50- 0.60 | 0.35- 0.42 | 0.40- 0.50 | 0.28- 0.35 |
| SBR | 0.55- 0.65 | 0.45- 0.55 | 0.60- 0.70 | 0.50- 0.60 | 0.35- 0.45 | 0.40- 0.50 | 0.25- 0.35 |

注：运行成本不包括污水厂外的管线和泵站费用。

附件3

（企业盖章） 污水处理厂运行成本统计表

| 设计处理能力（立方米/日） |  |
| --- | --- |
| 实际日均处理量（立方米/日） |  |
| 污水处理工艺 |  |
| 污泥处理工艺 |  |
| 员工人数（人） |  |
| 人均工资水平（元） |  |
| 年实际耗电量（千瓦时） |  |
| 平均电价（元/千瓦时） |  |
| 年絮凝剂消耗量（吨） |  |
| 絮凝剂单价（元/吨） |  |
| 年自来水消耗量（立方米） |  |
| 自来水水价（元/立方米） |  |
| 年检修维护费（万元） |  |
| 直接成本（运行成本）（元/立方米） |  |
| 年设施设备大修费（万元） |  |
| 年折旧费用（万元） |  |
| 折旧率（%） |  |
| 利润（万元） |  |
| 税费（万元） |  |
| 其它费用（万元） |  |
| 总成本（元/立方米） |  |

填表人：                              填表时间：        年      月      日

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅办公室     2015年11月27日印发