宁夏回族自治区住房和城乡建设厅

宁夏回族自治区公安消防总队

文件

宁夏回族自治区质量技术监督局

宁夏回族自治区安全生产监督管理局

宁建（城）发〔2013〕46号

关于印发《宁夏回族自治区餐饮企业燃气安全管理规范（试行）》的通知

各市消防支队，各市、县住房和城乡建设局、城市管理局、质监局、安监局：

为了规范餐饮场所燃气安全管理工作，有效遏制餐饮场所燃气使用重特大事故的发生，根据有关法律法规，结合实际，我厅制定了《宁夏回族自治区餐饮场所燃气安全管理规范（试行）》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

在执行过程中如果遇到问题，请及时与我厅城市建设处联系。

管理局督局局，0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000090-2006 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000自治区住房和城乡建设厅     自治区公安消防总队

自治区质量技术监督局     自治区安全生产监督管理局

2013年10月9日

抄送：自治区安委办，自治区公安厅、商务厅、安监局、质监局、工

商局、旅游局，存档（2）。

宁夏回族自治区住房和城乡建设厅办公室      2013年10月9日印发

宁夏回族自治区餐饮场所燃气安全管理规范

（试行）

# 总则

为规范餐饮场所燃气安全管理工作，有效遏制餐饮场所燃气使用重特大事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《机关团体、场所、事业单位消防安全管理规定》、《宁夏回族自治区燃气管理条例》等有关法律法规与规定，结合实际，制定本规范。

# 范围

本规范规定了餐饮场所管理机构及各级人员的燃气设施设备安全生产职责和管理要求。

本规范适用于宁夏回族自治区行政区域内餐饮场所燃气安装、使用、维护、应急等工作的基本内容和要求。

# 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方，研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

《燃气燃烧器具安全技术条件》GB16914

《家用燃气燃烧器具安全管理规则》 GB17905

《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51

《可燃气体检测报警器检定规程》JJG693

《城镇燃气管理条例》

《宁夏回族自治区燃气管理条例》

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

4.1餐饮场所

通过即时加工制作、商品销售和服务性劳动等手段，向消费者提供食品、菜肴、饮料的消费场所和设备的经营单位。 包括宁夏回族自治区行政区域内机关团体、企事业单位、院校幼儿园、福利机构负责管理经营的食堂和餐厅。

4.2燃气

特指管道天然气与瓶装液化石油气。

4.3燃气供应场所

指依法取得《燃气经营许可证》、具备工商注册要求、按相关要求向餐饮场所供应燃气的经营场所。

4.4安全隐患整改通知书

燃气供应场所在安检工作中发现并书面下达餐饮场所的燃气安全隐患通知。

4.5燃气设施、设备

燃气设施特指管道、气瓶、阀门、计量表、调压设施及零配件等安装设施；燃气设备特指餐饮场所所使用的灶具、热水器、壁挂炉等燃气燃烧器具。

# 安全要求

5.1一般要求

5.1.1应具备工商经营许可等相关注册要求，合法经营，遵守国家、地区及燃气行业相关法律法规。

5.1.2应建立健全各项安全责任制，落实各岗位人员安全责任，依法履行燃气安全职责。设置专（兼）职燃气安全管理人员，参加并取得行业主管部门组织的燃气安全培训上岗证，负责燃气设施日常运行的维护管理与应急处置。

5.1.3与燃气供应场所签订《燃气施工建设协议》及《供用气合同》，明确双方的权利义务。

5.1.4定期对燃气设施进行检测、保养、维护，发现燃气隐患应及时告知燃气供应场所予以排查处理。

5.1.5同一经营场所只能采用单一供气方式，不得同时混用天然气和液化石油气。

5.2燃气设施、设备

5.2.1燃烧器具选型、备案、维修、报废等应符合GB17905、GB16914的相关规定。

5.2.2厨房设置应符合、GB50028、《城镇燃气管理条例》、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的相关安全要求。

5.2.3管道天然气终端的燃烧器具连接宜选用金属软管连接方式。

5.2.4燃气设施的新增、改装、拆卸应提前向燃气供应场所提出申请，由其专业技术人员负责施工完成，并符合GB50028以及《城镇燃气管理条例》的相关安全要求。

5.2.5液化气瓶组严禁与燃气燃烧器具布置在同一房间内。瓶组间及用气场所的燃气调压、管道、阀门等设施的设置应符合GB50028的相关规定。液化石油气钢瓶的放置、使用，与定期检验的管理要求。

5.2.6应安装气体泄漏报警设备，并与气源切断装置连动。报警设备的选型应符合JJG693 相关要求。

5.3安装

5.3.1安装燃气灶具的操作间房屋净高不应低于2.2 m，并应具备良好的通风条件。操作间应配备轻便式灭火器、灭火毯等消防器材。

5.3.2用气设备与对面墙距应不小于1.5m，与临墙距离应不小于10cm；与可燃或难燃墙壁、地板和家具间应作耐火隔热层，其厚度应不小于1.5cm。

5.3.3燃气灶具与钢瓶之间的净距离应不小于0.5m。软管应采用耐油橡胶管。软管与燃气管道、接头管、燃气灶具的连接处应采用压紧螺帽（锁母）或管卡固定。软管不应穿墙、窗和门。燃气灶具与钢瓶之间应采用单瓶单灶连结。钢瓶与灶具之间连接所用软管的长度应控制在1.2m～2.0m之间，并不应有接口。

5.3.4烟道距难燃或非燃顶棚或墙的净距不应小于0.05m；距易燃的顶棚或墙的净距不应小于0.25m。

5.3.5用气设备烟道断面尺寸应按设计要求施工，燃具的水平烟道不宜超过6m，并应有0.001的坡度坡向燃具。

5.3.6用气设备之间应有能满足操作和检修要求的距离：

a) 不同类型的燃气灶具为0.5m；

b) 大锅灶之间应大于0.8m；

c) 烤炉与其它燃具应大于1.0m。

5.4使用

5.4.1使用燃气要严格遵守操作规程，点燃气时要按火等气的原则，先点火后开气。蒸箱、燃气灶、茶炉在使用中，操作人员不得离开工作现场，以防外溢物或风吹造成熄火漏气。发现燃气泄漏要迅速切断气源总开关，及时采取通风措施，并向有关部门报告。工作结束应关闭总截门。

5.4.2对燃气调压装置、管道、阀门等燃气设施，每日下班后应认真进行检查，并有记录备查。

5.4.3 定期清理烟道积油，防止产生火灾从而引发燃气事故。

5.4.4配合燃气供应场所的日常安全检查与维护保养工作，对其下达的《安全隐患整改通知书》应积极配合并在规定时间内完成。

5.4.5配合燃气供应场所燃气计量表的专业校验，并承担因此产生的相关费用。

5.4.6报警设备的定期检验、更换应符合JJG693 相关要求。

5.4.7在燃气设施周围及使用场所严禁存放易燃易爆物、可燃杂物；严禁作为休息间、工作间、仓库使用；严禁吸烟和其它明火作业；禁止安装临时用电设备；禁止将电线缠绕在燃气管道上；禁止在管道上悬挂任何物品。

# 应急处置

6.1自治区及地级市的燃气主管部门应建立应对燃气突发事件的制度与机制，制定应急预案并组织培训、演练；协助燃气供应场所与餐饮经营者做好险情处置工作，避免次生灾害发生。

6.2餐饮场所应加强对燃气设施和燃气使用的管理，确定主要领导负责安全工作，建立防火安全责任制并落实到人。具体燃气使用部门必须指定一名安全管理人员，负责燃气的日常安全检查。

6.3燃气场所的管理人员、使用人员必须懂得燃气性质、火灾危险性、防火措施及使用操作方法，掌握防火、灭火知识，并经过专业培训合格。