宁建字〔2011〕109号

关于印发《宁夏回族自治区城镇市政公用设施

有限空间作业安全生产管理办法》的通知

各市、县建设、规划、城管、房管、园林局，石嘴山市、平罗县、盐池县水务局：

为了加强城镇市政公用设施有限空间作业安全生产管理，规范有限空间作业安全生产行为，预防和控制中毒等安全事故发生，我厅制定了《宁夏回族自治区城镇市政公用设施有限空间作业安全生产管理办法》。现印发给你们，请各市县组织相关人员和企业认真学习贯彻执行。

附件：宁夏回族自治区城镇市政公用设施有限空间作业安

全生产管理办法

二○一一年九月十四日

主题词：城乡建设  市政  安全生产  办法

报送：齐同生副主席

抄送：自治区安全生产监督管理局，本厅厅领导，存档（2）。

附件：

宁夏回族自治区城镇市政公用设施有限空间

作业安全生产管理办法

第一章  总则

第一条  为了加强城镇市政公用设施有限空间作业安全生产管理，规范有限空间作业安全生产行为，预防和控制急性中毒事故发生，切实保护作业人员的身体健康和生命安全，根据国家和自治区有关法律、法规，结合我区实际，制定本办法。

第二条  凡在城镇市政公用设施的排水、供热、燃气等管道、窨井、集水井、污水（泥）池、化粪池、泵房（站）、脱水机房、供水厂加氯车间、垃圾填埋场等可能产生有毒有害气体的有限空间进行检查、维修、养护、清淤、疏通等作业（以下简称有限空间作业）的，均须严格执行本办法。

第三条  有限空间是指在密闭或半密闭，进出口较为狭窄，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的维护检修作业活动。

第四条  自治区住房和城乡建设厅负责全区城镇市政公用设施有限空间作业安全生产的行业管理工作。

各市、县市政公用设施行政主管部门是所辖行政区域内城镇市政公用设施有限空间作业安全生产监管责任主体，对有限空间作业实施具体监督管理。

第二章  有限空间作业安全管理

第五条  有限空间作业必须报当地市政公用设施行政主管部门审批。未经审批的，不得作业。

第六条  有限空间作业，应当由具有资质的市政设施维护检修专业队伍或取得上岗资格证书的维护检修专业人员（以下简称专业队伍）来承担。

严禁将有限空间作业任务承包、转包给无资质的维护检修队伍或未取得上岗资格证书的维护检修人员。

第七条  向市政公用设施行政主管部门申请有限空间作业，应当具备以下条件：

（一）具有应维护检修市政公用设施的方位图和设计图；

（二）编制有市政公用设施维护检修作业安全技术方案；

（三）具有资质的维护检修专业队伍或取得上岗资格证书的维护检修专业人员；

（四）编制有中毒事故应急救援预案；

（五）具有硫化氢等有毒气体测定仪器，防毒设备与用品，急救车辆、器械、用具等；

（六）市政公用设施产权单位或管理单位主管负责人的签批意见并加盖单位公章；

（七）符合《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6—2009）、《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ6-2009）、《城镇生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》（CJJ93-2003）、《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ51-2001）、《城镇供热系统安全运行技术规程》（CJJT88-2000）等规定的其它条件。

第八条  城镇市政公用设施的有限空间作业，由市政公用设施管理单位报市政公用设施行政主管部门审批。

城镇居住小区有限空间作业由小区物业服务公司报市政公用设施行政主管部门审批。没有设物业服务公司的老旧小区由居委会或管理单位报市政公用设施行政主管部门审批。

机关、企事业单位、开发区、风景名胜区等的有限空间作业，由产权单位或管理单位报市政公用设施行政主管部门审批。

第九条  市政公用设施的产权或管理单位应在规定的时间和地点进行有限空间作业。作业时间和地点发生变化，应当重新向市政公用设施行政主管部门申请批准。

第十条  有限空间作业的产权或管理单位，应在实施维护检修前向地下管线档案管理机构、地下管线权属单位取得施工现场区域内涉及地下管线的详细资料，并移交作业人员，办理移交手续。同时应设专人对直接发包的有限空间专业队伍进行协调和管理。

第十一条 有限空间作业专业队伍主要负责人应加强有限空间作业的安全管理，履行以下职责：

（一）建立、健全安全生产责任制；

（二）组织制定专项施工方案、安全操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等管理制度；

（三）保证安全投入，提供符合要求的通风、检测、防护、照明等安全防护设施和个人防护用品；

（四）督促、检查本单位有限空间作业的安全生产工作，落实有限空间作业的各项安全要求；

（五）提供应急救援保障，做好应急救援工作；

（六）及时、如实报告安全生产事故。

第十二条  有限空间作业专业队伍应明确作业负责人、监护人员和作业人员。严禁在没有监护人的情况下作业。

（一）作业负责人职责：掌握整个作业过程中存在的危险危害因素；确认作业环境、作业程序、防护设施、作业人员符合要求后，方可作业；及时掌握作业过程中可能发生的条件变化，当有限空间作业条件不符合安全要求时，立即终止作业。

（二）监护人员职责：接受有限空间作业安全生产培训；全过程掌握作业者作业期间情况，保证在有限空间外持续监护，能够与作业者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通；在紧急情况时向作业者发出撤离警告，必要时立即呼叫应急救援，并在有限空间外实施紧急救援工作；防止未经批准的人员进入。

（三）作业人员职责：接受有限空间作业安全生产培训；遵守有限空间作业安全操作规程，正确使用有限空间作业安全设施与个人防护用品；与监护者进行有效的操作作业、报警、撤离等信息沟通。

第十三条  凡进入有限空间作业的，专业队伍应实行作业审批制度，填写《城镇市政公用设施有限空间危险作业审批表》（附件），报主管负责人审批。未经审批的，任何人不得进入有限空间作业。

第十四条  有限空间作业人员，应配备符合国家标准的通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备和个人防护用品。包括全面罩正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具、应急通讯报警器材、现场快速检测设备、大功率强制通风设备、应急照明设备、安全绳、救生索和安全梯等基本装备。防护装备应妥善保管，并严格按照规定进行检验、使用、维护，以保证安全有效。

第十五条 从事有限空间作业的特种作业人员应持有相应的资格证书，方可上岗作业。

第三章  有限空间作业安全技术管理

第十六条  有限空间作业前，必须严格执行“先检测，后作业”的原则，根据施工现场有限空间作业实际情况，对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测。在作业环境条件可能发生变化时，作业人员应对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。

实施检测时，检测人员应处于安全环境，未经检测或检测不合格的，严禁作业人员进入有限空间进行施工作业。

第十七条  检测指标应当包括氧浓度、易燃易爆物质浓度值、有毒有害气体浓度值等。检测工作应符合《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》（GBZ159）。

第十八条  有限空间作业危害因素检测可由作业人员自行检测，检测时作业人员应认真填写检测记录，相关人员签字；临时作业人员缺乏必备检测条件时，也可聘请专业检测机构进行检测，填写检测记录，并由检测单位负责人审核并签字。

第十九条  根据检测结果，维护检修专业队伍现场技术负责人组织对作业环境危害情况进行评估，制定预防、消除和控制危害的措施，确保作业期间处于安全受控状态。

第二十条 有限空间作业的作业人员应在有限空间入口处设置醒目的警示标志，告知存在的危害因素和防控措施。

第二十一条  有限空间作业前和作业过程中，可采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通。严禁用纯氧进行通风换气。

第二十二条 当有限空间作业可能存在可燃性气体或爆炸性粉尘时，专业队伍应严格按上述要求进行检测和通风，并制定预防、消除和控制危害的措施。同时所用设备应符合防爆要求，作业人员应使用防爆工具，配备可燃气体报警仪器等。

对随时可能产生有害气体或进行内防腐处理的有限空间作业时，每隔30分钟必须进行分析，如有一项不合格以及出现其他情况异常，应立即停止作业并撤离作业人员；现场处理并经检测符合要求后，方可继续作业。

第二十三条  呼吸防护用品的选用应符合《呼吸防护用品的选择、使用与维护》（GB/T18664）的要求。缺氧条件下作业，应符合《缺氧危险作业安全规程》（GB8958）要求。

第二十四条  进入密闭空间作业时，应当至少有两人同行和工作。若空间只能容一人作业时，监护人应随时与正在作业的人取得联系，作预防性防护。

第四章 安全教育及事故处理

第二十五条  有限空间作业专业队伍每年应对作业现场负责人、监护人和作业人员进行安全教育培训。培训内容包括：有限空间作业的有关技术规范、规程；有限空间存在的危险特性和安全作业的要求；进入有限空间的程序；检测仪器、个人防护用品等设备的正确使用；事故应急救援措施与应急救援预案等。培训应有记录，参加培训的人员应签字确认。

第二十六条  有限空间作业工程施工前，专业队伍安全生产部门应对监护人和作业人员进行安全教育，教育内容包括作业空间的结构和相关介质、有限空间内可能存在的有毒有害物质，作业中可能遇到的意外情况以及处理、救护方法及防护用品使用方法等。

第二十七条  有限空间专业队伍应制定有限空间作业专项应急救援预案，提高对突发事件的应急处置能力。每年至少进行一次应急救援演练。

第二十八条  有限空间发生事故时，作业人员应立即启动应急救援预案，在抢救中毒人员的同时，迅速查清有毒气体泄露源，制定应对措施。救援人员应做好自身防护，配备必要的呼吸器具、救援器材。严禁盲目施救，导致事故扩大。

第二十九条  有限空间作业发生事故后，市政公用设施的产权或管理单位应按照国家和自治区有关规定及时向所在市、县政府、安全生产监督管理部门和行业主管部门报告。

第五章  附则

第三十条  各市、县可根据本办法，结合本地实际，制定实施细则。

第三十一条  本规定自发布之日起施行。

附件：

城镇市政公用设施有限空间危险作业审批表

| 编号 |  |  |  |  |  |  | 作业单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  |  |  |  |  | 设施名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要危害因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填报人 |  |  |
| 作业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监护人 |  |  |
| 进入前 监测数据 |  | 检测 项目 | 氧含量 | 易燃易爆物质浓度 | 有毒有害气体（粉尘）浓度 |  |  |  |  |  |  |  | 检测人 |  |  |
|  |  | 检测 结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检测时间 |  |  |
| 开工时间 |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要安全措施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认安全措施符合要求 |  |  |  | 签名 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 作业人员 | 监护人 |
| 1 | 作业人员作业前安全教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 连续监测的仪器和人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 监测仪器的准确可靠性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 呼吸器、梯子、绳缆等抢救器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 通风排气情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 氧浓度、有毒有害气体检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 照明设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 个人防护用品及防毒用具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 通风设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他补充措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人意见： 签名： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作结束确认人（作业负责人签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 确认工作结束时间 |  |  |  |  |  | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：该审批表是进入有限空间作业的依据，不得涂改且要求专业队伍安全管理机构存档，时间至少一年。